## P20
別表・別紙
20

## 別表１
22 |  |  |  |  | 被害想定 （事業所 ）
〈 被害想定シナリオ 〉 東京湾北部 震度６強、地震発生日時 ： 冬 夕方 １８：００ 風速 ６ｍ （国の想定）
〈 建物の概要 〉 地上２４階、地下１階 鉄骨鉄筋コンクリート 新耐震基準対応 地上１階、３階、２４階 レストラン有り 平均在館人数 ８，０００人 エレベーター Ａ棟 ４台 Ｂ棟 １５台 Ｃ棟 ６台 Ｄ棟 １５台 Ｅ棟 １台 Ｆ棟 １台
| 被害種類 |  | 被害項目 |  | 被害想定方法 |  | 具体的被害の状況 |  | 被害様相
[9 empty] | 共通的な被害様相 |  | オフィスビル特有の被害様相
| 建物等の 基本被害 |  |  | 建物構造 (柱、梁、耐震壁など主要構造部等を含む) の状況
[5 empty] | ・ | 建築年度(どの時期の耐震基準で設計されているか），構造形式， |  | 主要構造部は鉄骨造であり，建物の水平剛性が比較的低く， | ・ | 新耐震基準に合致した建物では，建物の崩落はないが， | ・ | ロビーやオフィス内の天井パネルの落下や室内蛍光灯の破損
[6 empty] | 階数，耐震補強の有無に基づき，建物構造の被害を推定した。 |  | 地震による変形が大きくなる場合がある。 |  | 壁，柱の破壊，亀裂の発生，天井板の落下，天井等が |  | ・落下が発生する。 これらの破片等が床や廊下に散乱する
[5 empty] | ・ | 今回の建物については，新耐震基準 (現行建築基準法による耐震 |  | 柱，梁の接合部等に塑性化が生じる。 しかしながら、鉄骨 |  | ガラスで覆われているフロアーでは，ガラスの破片の床 |  | ことで，避難の障害となる。
[6 empty] | 規程）に基づいており，震度６強程度の大地震下において安全性が |  | の復元力により大きな残留変形は生じない。 |  | への散乱が起こり，多くの人が負傷する。 | ・ | ＯＡフロアの床板が撥ね上がって，避難の妨げになる。
[6 empty] | 確保できない被害 (倒壊など）は発生しないと考えられる。 |  |  | ・ | 壁のタイルや窓ガラスが破損落下し，建物の近くを歩い
|  |  |  | 外壁・窓ガラス・看板の状況 |  | しかしながら，構造部材 (柱，梁など）の一部塑性化や非構造部材 |  |  |  | ている人が負傷する。
[6 empty] | (外装材，内装材など）の損傷など一定の被害は発生すると考え |  | 建物全体での変形が大きくなる場合はあるが，特定階に変形 | ・ | 応答加速度の大きい上層階ほど，天井板が壁際に衝突
[6 empty] | られる。(新耐震法の考え方は，震度6強以上の大地震でも建物の |  | が集中しにくく，外装材や窓ガラスの追従変形以内になると |  | し落下する。
[6 empty] | 安全性が確保できないくらい (倒壊を含む）の被害が発生しないような |  | 考えられる。
耐震構造を保持するもので，一部の部材には塑性化を許容しており
一定の被害は想定される。）
|  |  |  | 内装天井の状況 | ・ | 地震時には，各階で揺れの大きさが異なることから，構造部材につ
[6 empty] | いては，設計時の資料や耐震診断結果などにより，各階の揺れの |  | 上層階ほど建物の応答加速度は大きくなる傾向があり、内装
[6 empty] | 大きさを予想して，被害を推定した。 |  | 吊り天井等の隅部において壁との干渉により損傷が生じる。
[5 empty] | ・ | 外装や内装の被害状況については，過去の被害事例から被害状況を |  | 大型天井パネルは，ユニット一体での落下など被害が大きく
[6 empty] | 推定した。 |  | なると考えられる。
| 建築設備等被害 | 建築設備等被害 |  | エレベーターの状況
[5 empty] | ・ | エレベーター全面的に停止と推定した。 |  | エレベーターは地震管制運転システムが組み込まれており， | ・ | エレベーターが止まり，停止階に停止できない状況が | ・ | エスカレーターの数は少ないため，被害は少ない。
[5 empty] | ・ | 設置されているエレベーターの緊急時の作動性能に基づき，被害 |  | 自動的に最寄り階に停止する。 |  | 発生し，中に人が閉じ込められる。 | ・ | エレベーターの数は多く，被害は多い。
[6 empty] | (停止の状況 ）を推定した。 |  |  | ・ | エレベーターの専門技術者による点検まで使えない。
[10 empty] | (相当日数） |  | 特に朝夕の時間帯にその使用が集中するため，被害が多く
|  |  |  | エスカレーターの状況 | [7 empty] | なる。
[5 empty] | ・ | エスカレーターについては，設置階の被害想定，周囲の危険物 |  | エスカレーターは、安全のため人的に停止とする。 | ・ | エスカレーターのかかり代不足 → エスカレーター落下
[6 empty] | ( 照明・装飾品類 ）の設置状況から，被害を推定した。 |  |  |  | (専門メーカーによる要確認）
[9 empty] | ・ | 火災発生時，換気装置のダンパーが働かず，煙が館内に充満
|  |  |  | 空調・換気設備の状況 | [5 empty] | する。 また，停電により機材が停止する。
[5 empty] | ・ | 設計・施工上の強度，装置の設置状況，耐震診断結果，過去の |  | 天井空調機の脱落，ダクトの変形破損及び給排気口の破損が | ・ | 地階には館内インフラ（空調等の各施設，電源盤，発動発電
[6 empty] | 実例等に基づき，損壊，防火・防災上の機能停止の発生する |  | 発生すると考えられる。 |  | 機等）の維持設備が集中しているが以下の状況となる。
[6 empty] | 箇所について，個別に状況を確認し被害を想定した。 |  |  | ・ | 発動発電機の燃料タンクのボルトがはずれ，タンクが移動
したり漏洩したりする。
[9 empty] | ・ | 空調等各種設備や電源盤や棚の落下，転倒、横ずれが発生
|  |  |  | 発電機・燃料タンク等の状況 | [5 empty] | するほか，備蓄燃料タンク・送油管の破損による火災も
発生する。
|  | 避難施設等被害 |  | 室の扉のひずみの状況
[5 empty] | ・ | 非構造部材(扉・内装材・窓等）の被害発生箇所・規模は，設計 |  | 軽量間仕切りと扉枠が干渉した場合，自力で開閉可能である。 | ・ | 非常階段や渡り廊下等の施設は，被害を受けやすく， | ・ | 在館者が避難経路等，建物構造を把握している上に，組織と
[6 empty] | ・施工上の強度，設置状況，構造，形状等を個別に耐震診断すると |  | 重量扉枠では開閉が困難な場合があると考えられる。 |  | 通常の避難経路として使えない場合がある。 |  | してまとまって行動できるため，避難時のパニックは比較的
[6 empty] | 共に，過去の被害事例を勘案して推定した。 |  |  | ・ | 建物外への避難が開始されるが，内装材の脱落，ガラスの |  | 生じない。
|  |  |  | 廊下(渡り廊下を含む）や非常階段の状況 | ・ | 避難経路となる廊下・階段については，設置年度ではなく，過去の |  |  |  | 散乱，転倒物や落下物に塞がれた箇所が発生し，避難経路 | ・ | 建物の構造自体が単純なため，避難経路が分かりやすく大きな
[6 empty] | 事例及び建物の耐震診断による揺れ等の状況から，個別にその被害 |  | 廊下（渡り廊下を含む）や非常階段自体に被害は生じないが， |  | が塞がれることで避難がスムーズに実施できない。 |  | 混乱は生じない。
[6 empty] | を推定した。 |  | 最悪を想定して破損を想定する。 | ・ | 廊下に煙が滞留し，避難経路が使えなくなる。 | ・ | 事業所・階ごとに人員掌握，被害状況の把握，避難誘導等が
[5 empty] | ・ | 内装材やガラスについては，内装材の大きさ・形状・材質，ガラス | [5 empty] | 行われ，円滑な初期対応が進む。
|  |  |  | 内装材やガラスの状況 |  | サッシの形状，材質，落下防止措置の有無等を個別に確認し，その |  |  |  |  | ・ | 各事務所にはそれぞれ扉があることから，扉の歪みによる閉込
[6 empty] | 被害を推定した。 |  | 建物全体での変形が大きくなる場合はあるが、特定階に変形 |  |  |  | 等が一部発生する。
[5 empty] | ・ | 階段室の形状，非常口の大きさ，予想される避難客等の集中度等 |  | が集中しにくく，内装材やガラスの追従変形以内になると |  |  | ・ | 特に電子ロック式の扉では，断線等により電力供給がされなく
[6 empty] | から個別に殺到の状況を推定した。 |  | 考えられる。 |  |  |  | なった結果，通常の鍵を持たない一般社員の通行が困難と
|  |  |  | 階段室や非常口における避難者の殺到状況 | [7 empty] | なり，迅速な対応に支障をきたす。
取り急ぎ出ようとする在館者が集中すると考えられる。
|  | 消防用設備等被害 |  | 防火シャッター・防火扉の状況
[5 empty] | ・ | 設置場所における揺れの状況等から,建物構造部の変形程度(歪み） |  | 防火シャッター・防火扉は，基本的には損傷による不作動が | ・ | 防火扉は作動するが，周辺に収容物が散乱している場合，
[6 empty] | を割り出すと共に，各消防用設備等の耐震措置の状況，設置階の揺 |  | 発生する可能性は低いが，対応困難事態を想定するため， |  | 完全閉鎖が出来ない他，防火扉自体が不作動となり，火災に
[6 empty] | れの大きさ等から，個別にスプリンクラーヘッド，火災報知器等 |  | 破損を推定する。 |  | 対応出来ない事態が発生する。
|  |  |  | スプリンクラー設備の状況 |  | について，被害を推定した。 |  |  | ・ | スプリンクラーの設備の損傷によりスプリンクラーが作動
[5 empty] | ・ | 過去の実例による被害確率，被害対策状況，天井の部材及び設置 |  |  |  | しない場合が発生する。
[6 empty] | 状況，設置階の揺れの大きさ等から，個別にスプリンクラーヘッド， |  | 一部落下破損が想定される大型天井パネル内に設置されて | ・ | スプリンクラーヘッドの破損等により，火災の発生してい
[6 empty] | 火災感知器等について，被害を推定した。 |  | いることから，スプリンクラーの誤作動が発生し，漏水する |  | ない場所では水害が発生する。
|  |  |  | 消火設備の状況 | ・ | 防災センターの受信機や総合操作盤では，断線等による未警戒区域 |  | と考えられる。
の発生故障信号・警報信号の輻輳等の発生が一部あるものとして
被害を想定した。
消火設備は,損傷による不作動は発生しないが，対応困難事態
を想定するため，破損を想定する。

## 別表１ (2)
23 |  |  |  |  | 被害想定 （事業所 ）
〈 被害想定シナリオ 〉 東京湾北部 震度６強、地震発生日時 ： 冬 夕方 １８：００ 風速 ６ｍ （国の想定）
〈 建物の概要 〉 地上２４階、地下１階 鉄骨鉄筋コンクリート 新耐震基準対応 地上１階、３階、２４階 レストラン有り 平均在館人数 ８，０００人 エレベーター Ａ棟 ４台 Ｂ棟 １５台 Ｃ棟 ６台 Ｄ棟 １５台 Ｅ棟 １台 Ｆ棟 １台
| 被害種類 |  | 被害項目 |  | 被害想定方法 |  | 具体的被害の状況 |  | 被害様相
[9 empty] | 共通的な被害様相 |  | オフィスビル特有の被害様相
| 収容物等 被害 |  |  | 室内の備品の状況
[5 empty] | ・ | 各階の耐震診断結果に基づいて揺れの大きさを推定すると共に， |  | 備品は、固定対策がされていないものを中心に，転倒・滑動 | ・ | 未固定の場合はロッカーやコピー機，家具，商品ケース， | ・ | 室内の椅子・机や各種ボード類，ＰＣ等備品，什器類が落下・
[6 empty] | 各階の収容物の量形状，固定措置等の耐震性を個別に確認し |  | が発生すると考えられる。 |  | インテリア等はほぼ全て滑動し，高さ比が大きいものは |  | 転倒・破損することで，通行の妨げとなるほか，負傷者が発生
[6 empty] | 被害を想定した。 |  |  |  | 転倒することで人を傷つけるとともに，歩行の障害となる。 |  | する。
|  |  |  | 照明器具等の状況 | ・ | 照明器具等の形状，設置状況，過去の実例，転倒・落下防止策の |  |  | ・ | 天井材の変形が大きい箇所では蛍光灯の照明ボックス |  | 震災対策がなされていない，書棚やロッカー，大型コピー機等
[6 empty] | 実施状況等について個別に確認し，被害を想定した。 |  | 一部の落下破損が想定される大型天井パネルに設置される |  | の落下が生じる。 |  | がある場合，その転倒等により人が負傷する。
[5 empty] | ・ | 備品の形状や固定状況から収容物の種類毎に転倒率・活動率を |  | ユニット式の天井照明が損傷すると考えられる。
設定し，転倒・活動状況を推定した。
|  |  |  | 室内の書棚、ロッカー、家具、コピー機、家電製品等の状況 | ・ | 家具類の形状や固定状況から収容物の種類毎に転倒率・活動率を
[6 empty] | 設定し，未固定のオフィス家具類 (背の高いものはほぼ固定済，背の |  | 未固定のオフィス家具類（背の高いものはほぼ固定済み，
[6 empty] | 低いもの中心）の転倒率を推定した。 |  | 背の低いもの中心）を中心に，転倒，滑動が発生すると
考えられる。
パーテーションの状況
吊り下げ式パーテーション，固定済みパーテーションを除く
（天井勝ちの）パーテーションが転倒すると考えられる。
| ライフライン等被害 | 電気 ガス 水道 交通 |  | 停電による各室の照明の状況
[5 empty] | ・ | 自治体等の地域防災計画におけるインフラに対する被害見積り及び |  | 外部からの電力供給が遮断され，非常電源の通電箇所以外 | ・ | 電気の供給がストップし，復旧に６日程度は要する。 | ・ | 外部の交通インフラの破壊による従業員等の長期滞在に加
[6 empty] | 自治体作成のハザードマップから、周辺インフラの被害を想定した。 |  | は停電すると考えられる。 | ・ | ビル外部の配管の損傷により，ビルへの水供給が停止 |  | え，付近住民・通行人・来客等の宿泊依頼により，備蓄品
[5 empty] | ・ | 基本的には、電気は6日、水は30日、ガスは５５日、をそれぞれ復旧 |  |  |  | する。 復旧に４２日程度を要する。 |  | （食料・水のほか，簡易トイレ等の各種物資）の不足が発生する。
|  |  |  | 停電によるろうか・階段・ロビーの照明の状況 |  | までの所要日数として想定した。 |  |  | ・ | 断水により，消火用水が不足した場合，スプリンクラー | ・ | ライフラインの被害により，通常業務の継続は著しく困難となる。
[8 empty] | 外部からの電力供給が遮断され，非常電源の通電箇所以外 |  | が作動しない。消火栓を用いた消火活動が不可能となる。
[8 empty] | は停電すると考えられる。 | ・ | 水洗トイレの使用が不可能となる。
[9 empty] | ・ | 公共の消防機関は，道路渋滞，道路閉鎖，同時多発の
|  |  |  | 断水の状況 | [5 empty] | 出動要請対応等の理由により，救援要請しても適宜に
[8 empty] | 貯水タンクからの水供給が遮断されるほか，外部からの |  | 到着できないため，自衛消防組織で，在館者の生命・
[8 empty] | 供給が停止されるため，全館断水となると考えられる。 |  | 身体の保護，消火活動，通報連絡，避難誘導，救出・
救護班等を実施しなければならなくなる。
断水時のトイレの状況
水洗トイレは水・電気の供給停止に伴い，全面的に使用
不可となると考えられる。
|  |  |  | 交通インフラの状況 |  |  |  | 周辺交通は，全面的に停止・麻痺状態と考えられる。
|  | 通信 |  | 外線電話
[5 empty] | ・ | 各施設の館内の受信設備・サーバー等の配置場所、各階の揺れや |  | 通常電話は，輻輳・故障で繋がり難い状況となることにより， | ・ | 必要な連絡を取りづらくなる。 | ・ | 放送設備や内線電話が一部破損することで，状況説明や
[6 empty] | 変形 ( 歪み ） の状況、各種機材の体震性等を加味し、災害時に使用 |  | 使用が著しく困難となると考えられる。 | ・ | 情報の錯綜や混乱のため，全体の状況がつかめず，優先 |  | 避難誘導についての連絡が，防災センターからの指示が届か
[6 empty] | 可能か否かを個別に推定した。 |  |  |  | 順位が高く緊急性を要する者の救出遅れや救出漏れが |  | ず円滑な連携が困難となる事業所が発生する。
[5 empty] | ・ | 推定不能の場合は、最悪の状況として通常の通信手段としては使用 |  |  |  | 発生する。 | ・ | 内線電話網・館内放送設備が損傷し，各地区隊に対する指示
|  |  |  | 内線電話 |  | できないとして見積もった。 | [5 empty] | や状況報告を受けられなくなることで，全館対応が困難となる。
[5 empty] | ・ | 通信の復旧 － １４日（固定電話） |  | 内線電話ラインが切断され，通話ができなくなる場合が考え |  |  |  | その結果，個別の地区・事業所ごとの自衛消防組織による
[8 empty] | られる。また，サーバーが損害を受け，通信できなくなる場合 |  |  |  | 対処が中心となる。
[8 empty] | が考えられる。 |  |  | ・ | Ａ棟・Ｅ棟の場合は，避難誘導等，統制された対応に支障を来た
すが，組織された集団であるため，大きなパニックは発生しな
|  |  |  | 公設消防への連絡 | [7 empty] | い。
[8 empty] | 専用回線を用いて通常使用が可能と考えられる。 |  |  |  | また，組織を編成しやすく，通信手段によらず伝達が可能である。

## 別表１ (3)
24 |  |  |  |  | 被害想定 （事業所）
〈 被害想定シナリオ 〉 東京湾北部 震度６強、地震発生日時 ： 冬 夕方 １８：００ 風速 ６ｍ （国の想定）
〈 建物の概要 〉 地上２４階、地下１階 鉄骨鉄筋コンクリート 新耐震基準対応 地上１階、３階、２４階 レストラン有り 平均在館人数 ８，０００人 エレベーター Ａ棟 ４台 Ｂ棟 １５台 Ｃ棟 ６台 Ｄ棟 １５台 Ｅ棟 １台 Ｆ棟 １台
| 被害種類 |  | 被害項目 |  | 被害想定方法 |  | 具体的被害の状況 |  | 被害様相
[9 empty] | 共通的な被害様相 |  | オフィスビル特有の被害様相
| 派生的に生じる被害等 | 火災 |  | レストランや食堂の火気使用地域における火災
[5 empty] | ・ | 過去の事例から，火災発生の火元となる箇所を想定した。 |  | 各厨房の火元設備は固定され，周囲に落下物もなく，厨房が混雑 | ・ | 火気使用箇所から火災が発生し，煙が館内に充満し、熱や煙で | ・ | 職域食堂や入居している飲食店の厨房，各階の給湯室，喫煙スペー
[5 empty] | ・ | 火元となる箇所の，緊急時の措置状況や緊急消火設備等の状況に， |  | する時間でもないために被害は無いと考えられるが，対応困難事 |  | 負傷するものが発生する。 |  | ス等の出火予測場所が極めて限定的であり，火災・延焼の可能性
[6 empty] | 建物等の基本被害消防用設備等被害を勘案し，火災発生箇所と |  | 態を想定するため，一部での火災発生を想定する。 |  |  |  | が少ない。
[6 empty] | その数，及び延焼の可能性を推定した。 |  |  | ・ | 厨房にて利用するガス配管は自動遮断する。 | ・ | 火元が少なく，地震発災後の出火自体についても比較的に抑えら
|  |  |  | その他の火気使用設備器具、電気機器からの出火 | ・ | 推定困難な場合は，火元となる箇所の数及び状況，過去の実例等に | [5 empty] | れる。
[6 empty] | 基づき，発生の可能性が極端に低い場合を除いて，一定割合で火災 |  | 火元となり得る設備機器・電気機器がほぼ存在せず，被害はない |  |  | ・ | 出火に際しても，防火扉等がほぼ機能するため，延焼は基本的には
[6 empty] | が発生することを推定した。 |  | と考えられるが，対応困難事態を想定するため，喫煙室からの |  |  |  | 出火ポイントの防火区画内に留まる。
出火が一部で発生することをを想定する。
[11 empty] | ・ | 昼間における地震等による火災については，初期対応人員は比較的
|  |  |  | 機械室からの出火 | [7 empty] | 豊富であるが，夜間に発生した場合においては，初期対応人員が
[8 empty] | 配電盤・操作盤等は固定済みであるため，被害は生じないと考えら |  |  |  | 極めて少ない。
れるが，対応困難事態を想定するため，短絡による一部での火災
発生を想定する。
駐車場からの出火
地下駐車場において大きな被害はなく，火災は無いと考えられるが
対応困難事態を想定するため，一部での火災発生を想定する。
カス使用設備からのガス漏洩
厨房のガス設備に損傷は生じないと考えられるが、対応困難事態
を想定するため，漏洩を想定する。
出火による館内における煙の充満
[5 empty] | ・ | 出火場所，建物構造，対策措置の状況，過去の実例等から，煙の移送経路 |  | 大規模の火災は無いと考えられるが，対応困難事態を想定する
[6 empty] | 移動時間等を想定した。 |  | ため、スプリンクラーが損傷している区画で火災が発生したこと
[5 empty] | ・ | 想定が困難なため，自衛消防組織による対処が不可能とした。 |  | で延焼が発生することを想定する。
| 人的被害 | 死傷 |  | 天井等の破損、照明器具の落下による死傷
[5 empty] | ・ | 各階の揺れ，建物や設備の予想被害，過去の実例と，被害の発生 |  | 振幅の大きい上層階を中心に，落下する天井パネル・ユニット式の | ・ | 天井等の破損，防煙垂壁（ガラス）照明器具の落下，ガラスの破損、 | ・ | 落下物や転倒の危険性の高い重量物等が少なく，これらの起因する
[6 empty] | する各フロア内・室内・ロビー等における人口密度を加味し，死傷者 |  | 天井照明等による死傷者の発生が考えられる。 |  | 家具，ロッカー，パーテーション等の転倒により、死傷者が発生 |  | 死傷者は比較的少ない。
[6 empty] | の発生，通行障害等の被害を推定した。 |  |  |  | する。 | ・ | パニックによる死傷者の発生は少ない。
|  |  |  | ガラスの破損による死傷 | ・ | 推定が困難な場合は，および推定の結果，死傷者がなしとなる |  |  | ・ | 地震後の火災により死傷者が発生する。 | ・ | 地震による火災，またその延焼の危険性が低く，二次災害による
[6 empty] | 場合は，在館者数と安全対策の程度に応じて，一定割合で人的 |  | 窓ガラス，ガラスカーテンウォール等の破損は限定的であるため、 | ・ | 避難中等の混乱による死傷者が発生する。 |  | 死傷者は少ない。
[6 empty] | 被害が発生することを想定した。 |  | ほぼ発生しないと考えられるが，対応困難事態を想定するため、 | ・ | 閉じ込め事故が発生する。エレベーター業者への連絡が滞る。
[5 empty] | ・ | 震災による直接的なし死傷者に加え，火災やパニックの発生に伴う |  | 死傷者の発生を想定する。 |  | また、エレベーター業者の要員不足から復旧に２４時間を要する。
二次災害の発生による人的被害を想定した。
家具、ロッカー、パーテーション等の転倒による死傷
[8 empty] | 未固定の背の低いオフィス家具類の転倒・滑動に起因する死傷者 |  |  |  |  | 未固定の背の低いオフィス家具類の転倒・滑動に起因する死傷者
[8 empty] | の発生が考えられる。 |  |  |  |  | の発生が考えられる。
火災・煙による死傷。慌てて屋外に出たて人の落下物による負傷
大規模な火災が無く，火・煙による直接の死傷者はないと考えら
れる。しかし，ロビーにいた者が屋外へ飛び出して死傷する場合
があると考えられる。
避難中の混乱（パニック）による死傷
建物被害・火災が大きくない上，従業員が大多数を占めるため、
比較的落ち着いた対応となると考えられる。
|  | 閉じ込め |  | エレベーター内の閉じ込めの状況
[5 empty] | ・ | 最寄り階で停止するエレベーターについても，ある一定の割合で閉込 |  | 基本的には地震管制運転システムが働くことで発生しないが、
[6 empty] | 事案が発生するものとし，エレベーターの使用人員数・使用機数 |  | 対応困難事態を想定するため，閉じ込めの発生を想定する。
を推定し，それに基づき閉じ込め被害規模を推定した。
室内の閉じ込め
[5 empty] | ・ | 室数，室外への出入りに使用される扉の形状，数，閉じ込め対策措置 |  | 基本的には自力開放可能であることから，閉じ込めは起きないと
[6 empty] | の状況及び室内の平均在室人員から，閉じ込め数を推定した。 |  | 考えられるが対応困難事態を想定するため，一部での閉じ込めの
発生を想定する。
|  | 帰宅困難 |  | 交通機関のストップや帰宅経路の被災による帰宅困難の状況
[5 empty] | ・ | 帰宅地域ごとの人数，地震発生時間，交通インフラの被害想定から， |  | 半径２１ｋｍ外に居住する従業員の一部は，帰宅困難者となる | ・ | 多数の帰宅困難者が出る。 |  | 従業員のうち，帰宅困難者を速やかに把握し，必要な物資の供給を
[6 empty] | 帰宅困難者数を推定した。 |  | ことが考えられる。 |  |  |  | 行う一方で，支援を求めてきた外部の帰宅困難者に対する扱い
（ どこまで建物内への立ち入りを許すか，支援物資の提供可否・量 ）
等について混乱が生じる。宿泊については居住スペースを想定して
いないため，対応が困難である。

## 別表２
別表（２）
予防的活動のための組織編成表
防火・防災管理者 |  | 防火・防災担当責任者 | 火元責任者

## 別表３
別表（３）
自主点検、検査を実施するための組織編成表
幕張テクノガーデン(事業所）
種別 | 実施区分 | 点検・検査員
自主検査 | 建物（構造等）
防火・避難施設
（防火扉・防火シャッター・排煙設備）
火気設備器具
電気設備
（機器配線外観・絶縁測定）
危険物施設
自主検査 | 消火器
屋内消火栓
スプリンクラー設備
泡消火設備
連結送水管
自動火災報知設備
放送設備
ハロゲン化物消火設備
自動消火装置(厨房）消火設備
避難器具
誘導灯

## 別表４
別表（４）
消防機関への届け出、連絡事項等 (事業所）
| 種 別 | 届 出 の 時 期 | 届 出 者
| 防火管理者選任(解任）届出 | 防火管理者を定めたとき、又は解任したとき
管理権原者
| 防災管理者選任(解任）届出 | 防災管理者を定めたとき、又は解任したとき
管理権原者
消防計画を作成したとき、又は変更したとき
| 防火管理に係わる消防計画 |  | 管理権原者
| 作成 ( 変更 ） 届出 |  | 防火管理者
消防計画を作成したとき、又は変更したとき
| 防災管理に係わる消防計画 |  | 管理権原者
| 作成 ( 変更 ） 届出 |  | 防災管理者
自衛消防組織を設置したとき
| 自衛消防組織の設置の |  | 管理権原者
（変更）届出
自衛消防訓練を実施するとき
| 自衛消防訓練の実施の通報 |  | 防火・防災管理者
| 消防用設備等点検結果の報告 | １年に１回
管理権原者
（事業所にて設置した消防用設備）
| 防火対象物点検報告 | １年に１回 | 管理権原者
| 防災管理点検報告 | １年に１回 | 管理権原者
| 防火対象物使用開始届出 | 使用を開始する日の７日前まで | 管理権原者
| 防火対象物工事等計画届出 | 修繕、模様替え、避難通路の変更などを行う | 管理権原者
場合は、工事に着工する日の７日前まで
| その他 | 法令に基づく諸手続きを行う場合 | 管理権原者
又は防火・防災管理者

## 別表５
別表（５）
防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等の一覧
１． 甲種防火管理再講習・防災管理再講習の写し
２． 防火管理者・防災管理者の選任（解任）に係わる書類の写し
３． 消防計画作成（変更）届出に係わる書類の写し
４． 防火対象物の点検結果及び防災管理の点検結果の報告書の写し
５． 防火対象物の定期点検・防災管理の定期点検に関する特例認定に係る申請書の写し
６． 防火対象物の特例認定に係る認定決定通知及び不認定決定通知
７．消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置時の届出に係る書類の写し
８．消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置時の検査に係る検査済証
９．消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告書の写し
１０．消防計画に基づき実施される事項の状況を記録した書類
１１．消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
１２．その他防火・防災管理上必要な書類

## 別表6-1
別表（６）－１
物 品 管 理 表 （ ）
管 理 者 |  |  | 点 検 日 | 備 考
分 類 | 内 容 | 実 数
飲料水 | ミネラルウォーター（０．５㍑）
飲料水 | ミネラルウォーター（１．５㍑）
食料 | 乾パン
食料 | クラッカー
食料 | 粥
食料 | 缶入りソフトパン
食料 | 缶詰
その他 | 災害用食器セット
保健 | 携帯ラジオ
保健 | 災害多人数用救急箱
保健 | 簡易トイレ
保健 | 除菌用アルコールティッシュ
保健 | フィルターマスク
保健 | 生理用品
その他 | パックタオル
その他 | パック毛布
その他 | 防水ライト
その他 | 救助ロープ
その他 | 防水エコシート
その他 | 非常用持ち出し袋
原則として、従業員１００人の３日分を想定。
※ ただし水に関しては、記載の飲料水の他に、基本的に通常の給水設備が使用可能
（タンク内に水がある限り）であること、ビル管理会社が数日分を備蓄しているものと推定。
※ 災害多人数用救急箱は、１箱で５０人分。

## 別表6-2
別表（６）－２
物 品 管 理 表 （ ）
管 理 者 |  |  | 点 検 日 | 備 考
担当班 | 装 備 | 実 数
通報連絡班 | 消防計画
フロア図面
非常通報連絡先一覧表
名簿（自衛消防要員）
メガホンまたは拡声器
懐中電灯（誘導灯付き）
情報収集伝達器具
その他
消火班 | 消火器
防水シート
その他
避難誘導班 | メガホンまたは拡声器
懐中電灯（誘導灯付き）
ロープ
誘導標識（案内旗）
その他
安全防護班 | 救助器具（ロープ・バール）
フロア図面
その他
応急救護班 | 応急医薬品
受傷者記録用紙
その他
※ 災害多人数用救急箱は、１箱で５０人分。

## 別表7
別表（７）
自衛消防隊の編成と任務 （ 地区隊 ）
地区隊長 （ 担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊長 （ 本部 ） への報告連絡を行う。 ）
| 棟 | 階 地区隊 |  |  |  | 通報連絡班
隊 長
| 副隊長 |  |  |  |  | 消火班
| 防火・防災管理者 |  |  |  |  | 避難誘導班
| 防火・防災担当責任者 |  |  |  |  | 安全防護班
| 火元責任者 |  |  |  |  | 応急救護班
| 棟 | 階 地区隊 |  |  |  | 通報連絡班
隊 長
| 副隊長 |  |  |  |  | 消火班
| 防火・防災管理者 |  |  |  |  | 避難誘導班
| 防火・防災担当責任者 |  |  |  |  | 安全防護班
| 火元責任者 |  |  |  |  | 応急救護班
| 棟 | 階 地区隊 |  |  |  | 通報連絡班
隊 長
| 副隊長 |  |  |  |  | 消火班
| 防火・防災管理者 |  |  |  |  | 避難誘導班
| 防火・防災担当責任者 |  |  |  |  | 安全防護班
| 火元責任者 |  |  |  |  | 応急救護班
班名 |  |  | 火災及び地震時の任務 |  | 警戒宣言が発せられた場合の組織編成 |  | 警戒宣言が発せられた場合の任務
通報連絡班
|  |  | １ 被害状況の把握、情報の収集及び伝達 |  | 情報収集班として編成する |  | １．テレビ・ラジオ等による情報収集
|  |  | ２ 消防機関への通報及び防災センター等指定場所への連絡 |  |  |  | ２．自衛消防本部及び防災センターとの情報交換
３ 使用可能な連絡手段を用いて災害発生場所、状況等の本部隊への
報告
消火班
|  |  | １ 消火器、屋内消火栓等による初期消火 |  | 消火班及び安全防護班は点検班として編成する |  | 担当区域の転倒、落下防止に係わる措置の
|  |  | ２ 本部隊消火班の誘導 |  |  |  | 再確認
安全防護班
１ 防火戸、防火シャッター、排煙ボタンの操作
２ 危険物、ガス、火気使用設備等に対する応急防護措置
３ スプリンクラー設備等の散水による水損防止措置
４ 活動上障害となる物件の除去
避難誘導班
|  |  | １ 社員への避難誘導及びパニック防止措置 |  | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする |  | 避難誘導に係わる措置の再確認
２ 避難状況の確認及び本部隊への報告
３ 本部隊消火班の誘導
応急救護班
|  |  | １ 救出および負傷者に対する応急救護等の人命安全に係わる措置 |  | 応急救護班は、応急措置班として編成とする |  | 危険箇所の補強及び整備の再確認

## 別表８
別表（８）
自主検査チェック票（日常） 「火気関係」
月
実施責任者 |  | 火元責任者 |  |  | 担当区域
日 | 曜日 | 実 施 項 目
|  | 電気器具の配線 老化・損傷 | 吸殻の処理 | 終業時の 火気の確認
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
（備考） 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 | [5 empty] | 防火管理者確認
（凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 …即時改修

## 別表９
別表（９）
自主検査チェック票（日常） 「閉鎖障害等」
実施責任者 |  | 火元責任者 |  |  | 担当区域
実施日時
実施項目 |  |  | 確認・チェック状況 | 確認・チェック状況 | 確認・チェック状況 | 確認・チェック状況 |  | 確認・チェック状況
避難障害 | 避難口
廊下・通路
階段
閉鎖障害 | 防火戸
防火シャッター
操作障害等 | 屋内消火栓
自動火災報知設備
排煙起動釦
備 考
実施責任者 |  | 火元責任者 |  |  | 担当区域
実施日時
実施項目 |  |  | 確認・チェック状況 | 確認・チェック状況 | 確認・チェック状況 | 確認・チェック状況 |  | 確認・チェック状況
避難障害 | 避難口
廊下・通路
階段
閉鎖障害 | 防火戸
防火シャッター
操作障害等 | 屋内消火栓
自動火災報知設備
排煙起動釦
（備考） 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 | [6 empty] | 防火管理者 確 認
（凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 …即時改修

## 別表１０
別表（１０）
防 火 ・ 防 災 教 育 記 録 表
実施年月日 | 実施場所 | 実施内容 | 参加人員 | 確 認 印 | 備 考
責任者
実施者
責任者
実施者
責任者
実施者
責任者
実施者
責任者
実施者
責任者
実施者
防火・防災上必要な教育を実施した場合及び他の団体等で開催した、防火・防災に関する資料、講演会等に参加した
場合などを記入する。 実施内容は詳細に記入して下さい。

## 別表１１
別表（１１）
防火・防災総合訓練並び個別訓練記録表
実 施 年 月 日 | 訓 練 種 別 |  | 参 加 者 名 | 参加人員 | 立 会 印 | 備 考
|  | 消 火 |  |  | 責任者
通 報 連 絡
避 難 誘 導
|  | 安 全 防 護 |  |  | 実施者
|  | 救 護 |  |  |  | 消防職員立会
|  | 検 証 |  |  |  | 有 ・ 無
訓練の反省
|  | 消 火 |  |  | 責任者
通 報 連 絡
避 難 誘 導
|  | 安 全 防 護 |  |  | 実施者
|  | 救 護 |  |  |  | 消防職員立会
|  | 検 証 |  |  |  | 有 ・ 無
訓練の反省
|  | 消 火 |  |  | 責任者
通 報 連 絡
避 難 誘 導
|  | 安 全 防 護 |  |  | 実施者
|  | 救 護 |  |  |  | 消防職員立会
|  | 検 証 |  |  |  | 有 ・ 無
訓練の反省
|  | 消 火 |  |  | 責任者
通 報 連 絡
避 難 誘 導
|  | 安 全 防 護 |  |  | 実施者
|  | 救 護 |  |  |  | 消防職員立会
|  | 検 証 |  |  |  | 有 ・ 無
訓練の反省
１． 行った訓練種別の□にチェックをして下さい。
２． 防火・防災管理体制指導マニュアル、消防計画に基づく検証を実施した場合は、検証の□にチェックをして下さい。
３． 立ち会い者の状況等を記入する。

## 別表１２
年 月 日
幕張テクノガーデン 消火設備等入居者定期点検表 | [5 empty] | 改訂年月の入力はヘッダー内
棟 階 企業名
管理権原者氏名 ㊞
防火管理者氏名 ㊞
区分 |  | 自主検査項目 | 点検結果 | 処 置 | 是正日
避難施設 | 避難 通路 | 避難通路の幅員が確保されているか。 |  |  | 月 日
|  | 避難上支障となる物品を置いていないか。 |  |  | 月 日
| 階段 | 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  | 月 日
| 避難階 の 避難口 | 扉の開閉方向は避難上支障がないか。 |  |  | 月 日
|  | 避難階段等に通ずる出入口の幅は適正か。 |  |  | 月 日
|  | 避難階段に通ずる出入口、屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |  | 月 日
火気 | 喫煙 | 喫煙は指定された場所以外で行っていないか。 |  |  | 月 日
|  | 吸い殻の処理は適切か。 |  |  | 月 日
電気 | 電気 器具 | コードに亀裂、劣化、損傷はないか。 |  |  | 月 日
|  | タコ足の接続を行っていないか。 |  |  | 月 日
|  | 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  | 月 日
その他 | 危険 物品等 | 転倒、落下防止措置はあるか。 |  |  | 月 日
|  | 漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  | 月 日
|  | 整理清掃状況は適切か。 |  |  | 月 日
消火設備 | 消火器 | 定位置に置いてあるか。 |  |  | 月 日
|  | 消火剤の漏れ、変形、損傷、腐食等はないか。 |  |  | 月 日
|  | 安全ピンが外れていないか。また、封が破れていないか。 |  |  | 月 日
|  | 周囲に使用上障害となる物品はないか。 |  |  | 月 日
| スプリ ンクラ ー設備 | ヘッドの周辺に散水障害となる物品等がないか。 |  |  | 月 日
|  | 間仕切り、棚等の設置でヘッドの未警戒部分はないか。 |  |  | 月 日
|  | ヘッドの変形、水漏れ等はないか。 |  |  | 月 日
| 二酸化 炭素消 火設備 ・ ハロゲ ン化物 消火設 備 ※ | 手動起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。 |  |  | 月 日
|  | 手動起動装置の直近の見やすい箇所に「二酸化炭素、ハロゲン化物」の表示を設けているか。 |  |  | 月 日
|  | スピーカー及び噴射ヘッドに変形、損傷はないか。 |  |  | 月 日
|  | 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  | 月 日
|  | ボンベ室に可燃物は置いてないか。 |  |  | 月 日
| 排煙 設備 | 煙感知器は、間仕切り、棚等の設置で未警戒部分はないか。 |  |  | 月 日
|  | 排煙口開放装置又は排煙口開放函に容易に接近でき、操作上障害となる柵、物品等はないか。 |  |  | 月 日
避難設備 | 避難 器具 ※ | 容易に接近できるか。 |  |  | 月 日
|  | 避難器具の所存を見え難くしているものはないか。 |  |  | 月 日
|  | 避難器具を設定する開口部を書棚等で塞いでいないか。 |  |  | 月 日
|  | 下降空間及び地上の固定環設置場所に障害物はないか。 |  |  | 月 日
|  | 標識、本体、格納箱等に変形、腐食、損傷等がないか。 |  |  | 月 日
| 誘導灯 | 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  | 月 日
|  | 周囲に視認障害となるような衝立等が置かれていないか。 |  |  | 月 日
|  | 外箱及び表示面に変形、変色、損傷等がなく取付状態は適正か。 |  |  | 月 日
|  | 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  | 月 日
点検結果欄には ○・・・良 ×・・・不備・欠陥 Ⓧ・・・即時改修済 等の例により記入してください。
※二酸化炭素消火設備・ハロゲン化物消火設備・避難器具は、設置企業のみ実施してください。
この点検は毎年６月及び１２月の年２回実施し、それぞれ月末までに施設管理室へ提出してください。
36
消火設備・避難設備とは・・・
煙感知器
避難誘導灯
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ
消火器
排煙口開放装置
排煙口開放函